{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["出厂水"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"出厂水","index":0,"n_rows":145,"n_cols":10,"rows_kept":145,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,2],[1,7,1,9],[2,0,3,0],[2,9,3,9],[49,0,49,9],[50,0,50,2],[50,8,50,9],[51,0,52,0],[51,9,52,9],[98,0,98,9],[99,0,99,2],[99,7,99,9],[100,0,101,0],[100,9,101,9]]}
["二○二五年四月份水质检验结果报表"]
["　　　　　　　　　　营口水务集团有限公司出厂水"]
["序号","采样地点","路南水厂","六水厂","永安公司","团甸水厂","鲅鱼圈公司","熊岳公司","杨家店水厂","生活饮用水卫生标准\n（GB5749-2022）"]
[null,"采样时间","7日","8日","23日","14日","10日","10日","23日"]
[1,"总大肠菌群/（CFU/100 mL）","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","不应检出"]
[2,"大肠埃希氏菌/（CFU/100 mL）","—","—","—","—","—","—","—","不应检出"]
[3,"菌落总数/（CFU/mL）","4","1","1","1","1","3","6",100]
[4,"砷/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001",0.01]
[5,"镉/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001",0.005]
[6,"铬（六价）/（mg/L）","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004",0.05]
[7,"铅/（mg/L）","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003",0.01]
[8,"汞/（mg/L）","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001",0.001]
[9,"氰化物/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001",0.05]
[10,"氟化物/（mg/L）","0.33","0.11","0.11","0.08","0.13","0.12","0.16",1]
[11,"硝酸盐（以N计）/（mg/L）",2.36,3.12,"9.01","8.91","7.62","4.63","2.63",10]
[12,"三氯甲烷/（mg/L）","0.0350","0.0063","0.0008","0.0007","0.0069","0.0081","0.0003",0.06]
[13,"一氯二溴甲烷/（mg/L）","0.0063","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002",0.1]
[14,"二氯一溴甲烷/（mg/L）","0.0145","0.0013","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002",0.06]
[15,"三溴甲烷/（mg/L）","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002",0.1]
[16,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总量）",{"v":0.825,"d":"0.8250"},{"v":0.126666666666667,"d":"0.1267"},{"v":0.0133333333333333,"d":"0.0133"},{"v":0.0116666666666667,"d":"0.0117"},{"v":0.115,"d":"0.1150"},{"v":0.135,"d":"0.1350"},{"v":0.005,"d":"0.0050"},"该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1"]
[17,"二氯乙酸/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001",0.05]
[18,"三氯乙酸/（mg/L）","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005",0.1]
[19,"溴酸盐/（mg/L)","—","—","—","—","—","—","—",0.01]
[20,"亚氯酸盐/（mg/L）","—","0.39","0.12","0.11","0.39","0.42","＜0.0024",0.7]
[21,"氯酸盐/（mg/L）","—","0.43","0.18","0.17","0.53","0.48","＜0.005",0.7]
[22,"色度（铂钴色度单位）/度","0","0","0","0","0","0","0",15]
[23,"浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU",0.59,"0.24","0.32","0.44","0.51","0.33","0.30",1]
[24,"臭和味","0","0","0","0","0","0","0","无异臭、异味"]
[25,"肉眼可见物","无","无","无","无","无","无","无","无"]
[26,"pH","7.81","7.79","7.62","7.11","7.48","7.66","7.33","不小于6.5且不大于8.5"]
[27,"铝/（mg/L）","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02",0.2]
[28,"铁/（mg/L）","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05",0.3]
[29,"锰/（mg/L）","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05",0.1]
[30,"铜/（mg/L）","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02",1]
[31,"锌/（mg/L）","＜0.08","＜0.08","＜0.08","＜0.08","＜0.08","＜0.08","＜0.08",1]
[32,"氯化物/（mg/L）","23.16","12.76","32.15","14.23","57.45","20.47","6.71",250]
[33,"硫酸盐/（mg/L）","94.56","35.37","68.35","22.31","41.57","35.95","22.07",250]
[34,"溶解性总固体/（mg/L）","199","193","198","195","184","191","165",1000]
[35,"总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）","220.20","106.10","206.19","220.36","150.36","154.14","146.35",450]
[36,"高锰酸盐指数（以O2计)/(mg/L)","2.62","2.39","2.03","0.76","2.45","2.03","2.05",3]
[37,"氨（以N计）/（mg/L）","0.22","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02",0.5]
[38,"总α放射性/（Bq/L）","0","0","0","0","0","0",0,"0.5（指导值）"]
[39,"总β放射性/（Bq/L）","0.075","0.071","0.078","0.068","0.074","0.078","0.079","1（指导值）"]
[40,"游离氯/(mg/L)","0.62","—","—","—","—","—","—","≥0.3"]
[41,"二氧化氯（ClO2）/（mg/L）","—","0.25","0.20","0.18","0.18","0.17","0.25","≥0.1"]
[42,"总氯/（mg/L）","—","—","—","—","—","—","—","≥0.5"]
[43,"臭氧/（mg/L）","—","—","—","—","—","—","—","≤0.3"]
[]
[]
["二○二五年五月份水质检验结果报表"]
["　　　　　　　　　　营口水务集团有限公司出厂水"]
["序号","采样地点","路南水厂","六水厂","永安公司","团甸水厂","鲅鱼圈公司","熊岳公司","杨家店水厂","生活饮用水卫生标准\n（GB5749-2022）"]
[null,"采样时间","12日","21日","29日","16日","15日","15日","29日"]
[1,"总大肠菌群/（CFU/100 mL）","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","不应检出"]
[2,"大肠埃希氏菌/（CFU/100 mL）","—","—","—","—","—","—","—","不应检出"]
[3,"菌落总数/（CFU/mL）","0","0","0","2","3","0","3",100]
[4,"砷/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001",0.01]
[5,"镉/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001",0.005]
[6,"铬（六价）/（mg/L）","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004",0.05]
[7,"铅/（mg/L）","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003",0.01]
[8,"汞/（mg/L）","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001",0.001]
[9,"氰化物/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001",0.05]
[10,"氟化物/（mg/L）","0.37","0.10","0.20","0.07","0.11","0.14","0.16",1]
[11,"硝酸盐（以N计）/（mg/L）",2.05,{"v":3,"d":"3.00"},"8.91","8.81","3.08","4.35","2.21",10]
[12,"三氯甲烷/（mg/L）","0.0328","0.0056","0.0008","0.0005","0.0077","0.0062","0.0008",0.06]
[13,"一氯二溴甲烷/（mg/L）","0.0070","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002",0.1]
[14,"二氯一溴甲烷/（mg/L）","0.0163","0.0019","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002",0.06]
[15,"三溴甲烷/（mg/L）","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002",0.1]
[16,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总量）",{"v":0.818333333333333,"d":"0.8183"},{"v":0.125,"d":"0.1250"},{"v":0.0133333333333333,"d":"0.0133"},{"v":0.00833333333333333,"d":"0.0083"},{"v":0.128333333333333,"d":"0.1283"},{"v":0.103333333333333,"d":"0.1033"},{"v":0.0133333333333333,"d":"0.0133"},"该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1"]
[17,"二氯乙酸/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001",0.05]
[18,"三氯乙酸/（mg/L）","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005",0.1]
[19,"溴酸盐/（mg/L)","—","—","—","—","—","—","—",0.01]
[20,"亚氯酸盐/（mg/L）","—","0.28","0.12","0.11","0.35","0.31","＜0.0024",0.7]
[21,"氯酸盐/（mg/L）","—","0.30","0.18","0.19","0.33","0.35","＜0.005",0.7]
[22,"色度（铂钴色度单位）/度","0","0","0","0","0","0","0",15]
[23,"浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU",0.63,"0.29","0.32","0.31","0.47","0.46","0.41",1]
[24,"臭和味","0","0","0","0","0","0","0","无异臭、异味"]
[25,"肉眼可见物","无","无","无","无","无","无","无","无"]
[26,"pH","7.65","7.79","7.62","7.25","7.75","7.71","7.33","不小于6.5且不大于8.5"]
[27,"铝/（mg/L）","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02",0.2]
[28,"铁/（mg/L）","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05",0.3]
[29,"锰/（mg/L）","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05",0.1]
[30,"铜/（mg/L）","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02",1]
[31,"锌/（mg/L）","＜0.08","＜0.08","＜0.08","＜0.08","＜0.08","＜0.08","＜0.08",1]
[32,"氯化物/（mg/L）","27.64","12.17","32.15","22.26","15.31","20.47","6.52",250]
[33,"硫酸盐/（mg/L）","101.73","31.75","68.35","35.61","33.06","35.95","22.07",250]
[34,"溶解性总固体/（mg/L）","197","130","198","173","189","179","165",1000]
[35,"总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）","226.20","112.10","206.19","212.19","180.21","178.16","165.46",450]
[36,"高锰酸盐指数（以O2计)/(mg/L)","2.18","2.39","2.03","0.77","2.46","2.04","1.71",3]
[37,"氨（以N计）/（mg/L）","0.26","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02",0.5]
[38,"总α放射性/（Bq/L）","0","0","0","0","0","0",0,"0.5（指导值）"]
[39,"总β放射性/（Bq/L）","0.064","0.075","0.078","0.077","0.082","0.078","0.078","1（指导值）"]
[40,"游离氯/(mg/L)","0.80","—","—","—","—","—","—","≥0.3"]
[41,"二氧化氯（ClO2）/（mg/L）","—","0.20","0.22","0.22","0.19","0.22","0.21","≥0.1"]
[42,"总氯/（mg/L）","—","—","—","—","—","—","—","≥0.5"]
[43,"臭氧/（mg/L）","—","—","—","—","—","—","—","≤0.3"]
[]
[]
["二○二五年六月份水质检验结果报表"]
["　　　　　　　　　　营口水务集团有限公司出厂水"]
["序号","采样地点","路南水厂","六水厂","永安公司","团甸水厂","鲅鱼圈公司","熊岳公司","杨家店水厂","生活饮用水卫生标准\n（GB5749-2022）"]
[null,"采样时间","6日","17日","10日","9日","11日","11日","10日"]
[1,"总大肠菌群/（CFU/100 mL）","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","不应检出"]
[2,"大肠埃希氏菌/（CFU/100 mL）","—","—","—","—","—","—","—","不应检出"]
[3,"菌落总数/（CFU/mL）","4","2","1","1","1","1","2",100]
[4,"砷/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001",0.01]
[5,"镉/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001",0.005]
[6,"铬（六价）/（mg/L）","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004",0.05]
[7,"铅/（mg/L）","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003",0.01]
[8,"汞/（mg/L）","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001",0.001]
[9,"氰化物/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001",0.05]
[10,"氟化物/（mg/L）","0.29","0.12","0.12","0.07","0.09","0.09","0.16",1]
[11,"硝酸盐（以N计）/（mg/L）",1.32,3.11,"8.81","8.92","3.08","3.35","2.16",10]
[12,"三氯甲烷/（mg/L）","0.0265","0.0112","0.0007","0.0004","0.0090","0.0093","0.0004",0.06]
[13,"一氯二溴甲烷/（mg/L）","0.0061","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002",0.1]
[14,"二氯一溴甲烷/（mg/L）","0.0147","0.0032","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002",0.06]
[15,"三溴甲烷/（mg/L）","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002",0.1]
[16,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总量）",{"v":0.686666666666667,"d":"0.6867"},{"v":0.24,"d":"0.2400"},{"v":0.0116666666666667,"d":"0.0117"},{"v":0.00666666666666667,"d":"0.0067"},{"v":0.15,"d":"0.1500"},{"v":0.155,"d":"0.1550"},{"v":0.00666666666666667,"d":"0.0067"},"该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1"]
[17,"二氯乙酸/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001",0.05]
[18,"三氯乙酸/（mg/L）","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005",0.1]
[19,"溴酸盐/（mg/L)","—","—","—","—","—","—","—",0.01]
[20,"亚氯酸盐/（mg/L）","—","0.22","＜0.0024","0.11","0.32","0.32","＜0.0024",0.7]
[21,"氯酸盐/（mg/L）","—","0.21","0.16","0.15","0.29","0.28","＜0.005",0.7]
[22,"色度（铂钴色度单位）/度","0","0","0","0","0","0","0",15]
[23,"浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU",0.48,"0.30","0.22","0.32","0.47","0.49","0.34",1]
[24,"臭和味","0","0","0","0","0","0","0","无异臭、异味"]
[25,"肉眼可见物","无","无","无","无","无","无","无","无"]
[26,"pH","7.72","7.61","7.62","7.65","7.61","7.65","7.43","不小于6.5且不大于8.5"]
[27,"铝/（mg/L）","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02",0.2]
[28,"铁/（mg/L）","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05",0.3]
[29,"锰/（mg/L）","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05",0.1]
[30,"铜/（mg/L）","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02",1]
[31,"锌/（mg/L）","＜0.08","＜0.08","＜0.08","＜0.08","＜0.08","＜0.08","＜0.08",1]
[32,"氯化物/（mg/L）","21.94","12.45","34.21","33.26","12.61","13.20","6.17",250]
[33,"硫酸盐/（mg/L）","93.62","34.74","51.12","46.13","30.76","31.76","23.37",250]
[34,"溶解性总固体/（mg/L）","199","198","186","184","176","186","145",1000]
[35,"总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）","218.20","110.10","210.19","214.26","104.09","104.09","166.35",450]
[36,"高锰酸盐指数（以O2计)/(mg/L)","2.00","1.56","0.41","0.53","2.46","2.03","1.29",3]
[37,"氨（以N计）/（mg/L）","0.27","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02",0.5]
[38,"总α放射性/（Bq/L）","0","0","0","0","0","0",0,"0.5（指导值）"]
[39,"总β放射性/（Bq/L）","0.074","0.059","0.071","0.074","0.078","0.076","0.069","1（指导值）"]
[40,"游离氯/(mg/L)","0.60","—","—","—","—","—","—","≥0.3"]
[41,"二氧化氯（ClO2）/（mg/L）","—","0.25","0.18","0.20","0.20","0.19","0.25","≥0.1"]
[42,"总氯/（mg/L）","—","—","—","—","—","—","—","≥0.5"]
[43,"臭氧/（mg/L）","—","—","—","—","—","—","—","≤0.3"]